2022年中欧中心电梯维保项目

需求方案

需求部门：佛山市新城物业发展有限公司物业五组

编制时间：2021年11月

目录

一、工程概况	3

二、 编制依据	3

三、 服务时间	3

四、 维保服务方式和内容	3

五、 电梯维保单位资格要求	4

六、 电梯维保设备清单	4

七、 电梯维保要求	6

1.机房	6

2.井道	7

3.轿厢	7

4.层门	8

5.导轨	8

6.钢丝绳	9

7.对重架	9

8.限位开关装置	9

9.随行电缆	9

10.底坑	9

八、 服务标准及服务响应	10

九、 人员培训	12

十、 日常维修保养时，需经法定定期检验并无维护保养原因的不合格项目存在。	12

# 一、工程概况

中欧中心A、B、C、D、E、F栋办公大楼及G栋会议中心电梯总数量为73台，其中客梯共50台，货梯共11台，餐梯共4台，扶手电梯共8台。

原生产厂家为：蒂升电梯（中国）有限公司佛山分公司。

# 编制依据

- TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》；

- GB 7588-2003（2015）《电梯制造与安装安全规范》；

- GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》；

# 服务时间

服务期：2022年1月9日至2022年8月31日

# 维保服务方式和内容

维保服务内容主要包括：

- 电梯日常维护保养；

- 电梯故障维修：包含电梯主机、钢丝绳、轿厢、相关型号电梯电路板、元器件、空调、显示器、零配件等所有部件，免费提供的维修配件费用，培训费，管理费；

- 电梯保险费；

- 检测检修；

- 质检年审；

- 办证费用、驻场人员的人工费（含星期六日及节假日加班、24小时值班、基本工资、津贴、特殊情况所需支付的工资）、利润、税金，并且包括在服务范围里面预见和不可预见费等完成采购所需要的一切费用、企业利润及本服务内容应由乙方支付的招标服务费用。

# 电梯维保单位资格要求

1、具有质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯类）（其中应 该包括：乘客电梯B级或以和自动扶梯B级或以上），提供相关证明文件。

2、提供工商营业执照；

3、安全生产许可证。

# 电梯维保设备清单

| 序号 | 位置 | 资产编号 | 设备类别 | 设备型号 | 层/站 | 速度m/s | 载重kg | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A栋 | E/30020510.002 | 曳引式货梯 | TE-HP61 | 8 | 1 | 2000 | 台 | 1 |
| 2 |  | E/30020510.004 | 曳引式客梯 | TE-GL1 | 8 | 1.75 | 1150 | 台 | 1 |
| 3 |  | E/30020510.005 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 4 |  | E/30020510.006 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 5 |  | E/30020510.007 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 6 |  | E/30020510.008 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 7 |  | E/30020510.009 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 8 |  | E/30020510.050 | 曳引式货梯 | TE-GL | 8 | 1.5 | 1600 | 台 | 1 |
| 9 | B栋 | E/30020510.010 | 曳引式客梯 | TE-GL1 | 8 | 1.75 | 1150 | 台 | 1 |
| 10 |  | E/30020510.011 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 11 |  | E/30020510.012 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 12 |  | E/30020510.013 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 13 |  | E/30020510.014 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 14 |  | E/30020510.015 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 15 |  | E/30020510.051 | 曳引式货梯 | TE-GL | 8 | 1.5 | 1600 | 台 | 1 |
| 16 |  | E/30020510.052 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 17 | C栋 | E/30020510.016 | 曳引式客梯 | TE-GL1 | 8 | 1.75 | 1150 | 台 | 1 |
| 18 |  | E/30020510.017 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 19 |  | E/30020510.018 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 20 |  | E/30020510.019 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 21 |  | E/30020510.020 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 22 |  | E/30020510.021 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 23 |  | E/30020510.042 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 24 |  | E/30020510.043 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 25 |  | E/30020510.062 | 无机房餐梯 | TE-EVOLUTION1 | 4 | 1 | 1000 | 台 | 1 |
| 26 |  | E/30020510.063 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 27 | C栋 | E/30020510.064 | 无机房餐梯 | TE-EVOLUTION1 | 4 | 1 | 1000 | 台 | 1 |
| 28 |  | E/30020510.065 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 29 | D栋 | E/30020510.036 | 曳引式客梯 | TE-GL1 | 8 | 1.75 | 1150 | 台 | 1 |
| 30 |  | E/30020510.037 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 31 |  | E/30020510.038 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 32 |  | E/30020510.039 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 33 |  | E/30020510.040 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 34 |  | E/30020510.041 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 35 |  | E/30020510.057 | 曳引式货梯 | TE-GL | 8 | 1.5 | 1600 | 台 | 1 |
| 36 |  | E/30020510.058 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 37 |  | E/30020510.061 | 无机房客梯 | TE-GL1 | 3 | 1.5 | 1150 | 台 | 1 |
| 38 | E栋 | E/30020510.030 | 曳引式客梯 |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 39 |  | E/30020510.031 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 40 |  | E/30020510.032 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 41 |  | E/30020510.033 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 42 |  | E/30020510.034 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 43 |  | E/30020510.035 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 44 |  | E/30020510.055 | 曳引式货梯 |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 45 |  | E/30020510.056 |  | TE-GL1 | 8 | 1.5 | 1600 | 台 | 1 |
| 46 |  | E/30020510.060 | 无机房客梯 | TE-GL1 | 3 | 1.5 | 1150 | 台 | 1 |
| 47 |  | 32050-030-007 | 自动扶梯 | FT823 |  | 0.5 |  | 台 | 1 |
| 48 |  | 32050-030-008 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 49 | F栋 | 32050-030-005 | 自动扶梯 |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 50 |  | 32050-030-006 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 51 |  | E/30020510.024 | 曳引式客梯 | TE-GL1 | 8 | 1.75 | 1150 | 台 | 1 |
| 52 |  | E/30020510.025 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 53 |  | E/30020510.026 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 54 |  | E/30020510.027 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 55 |  | E/30020510.028 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 56 |  | E/30020510.029 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 57 | F栋 | E/30020510.053 | 曳引式货梯 | TE-GL | 8 | 1.5 | 1600 | 台 | 1 |
| 58 |  | E/30020510.054 |  | TE-GL |  |  |  | 台 | 1 |
| 59 |  | E/30020510.059 | 无机房客梯 | TE-GL1 | 3 | 1.5 | 1150 | 台 | 1 |
| 60 | G栋 | 32050-010-001 | 自动扶梯 | FT823 |  | 0.5 |  | 台 | 1 |
| 61 |  | 32050-010-002 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 62 |  | 32050-020-003 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 63 |  | 32050-020-004 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 64 |  | E/30020510.001 | 曳引式客梯 | TE-HP61 | 6 | 1 | 2000 | 台 | 1 |
| 65 |  | E/30020510.003 | 无机房客梯 | TE-EVOLUTION | 3 | 1.75 | 1600 | 台 | 1 |
| 66 |  | E/30020510.022 | 曳引式客梯 | TE-GL1 | 4 | 1.75 | 1150 | 台 | 1 |
| 67 |  | E/30020510.023 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 68 |  | E/30020510.044 |  | TE-GL | 5 | 1.5 | 1600 | 台 | 1 |
| 69 |  | E/30020510.045 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 70 |  | E/30020510.046 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 71 |  | E/30020510.047 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 72 |  | E/30020510.048 | 曳引式货梯 |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 73 |  | E/30020510.049 | 曳引式客梯 |  |  |  |  | 台 | 1 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 台 | 73 |

# 电梯维保要求

## 1.机房

1.1检查曳引机有无漏油，曳引机应有适量润滑油、油标应齐全，油位显示清晰，限速器各活动润滑部位也应有可靠润滑。

1.2测速器与变压器有无异常响声及振动。

1.3制动器动作灵活，制动时两侧闸瓦应紧密、均匀地贴合在制动轮的工作面上，松闸时应同步离开，其四角处间隙平均值两侧各不大于0.7mm。

1.4限速器

1.4.1限速器绳轮对铅垂线的偏差均不大于0.5mm，曳引轮、导向轮对铅垂线的偏差在空载或满载状况下均不大于2mm；

1.4.2限速器运转应平稳、出厂时动作速度整定封记应完好无拆动痕迹，限速器安装位置正确、底座牢固，当与安全钳联动时无颤动现象；

1.5控制柜检查。

1.5.1检查控制柜无异音、无异响、无异常温升，确认检查；

1.5.2控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固；

1.5.3各接触器、继电器、触点检查；

1.5.4各电子板、变频器的吸尘处理，插接检查；

1.5.5绝缘电阻定期检查，动力回路绝缘电阻≥0.5MQ，信号回路绝缘电阻≥0.25Mg。

1.6电源

1.6.1电梯电源应专用，并应由建筑物配电间直接送至机房；

1.6.2电梯电源的电压波动范围不应超过±7%；

1.6.3机房照明电源应与电梯电源分开，并应在机内靠近入口处设置照明开关。

## 2.井道

2.1轿厢门和自动门机构检查

2.2对门机轴承加注锂基润滑脂情况的检查；

2.3传动链条张力的调整；

2.4安全触板动作应敏捷可靠,其碰撞力不大于5N;

2.5在轿厢门完成关闭，安全开关关闭后，电梯方能行驶；

2.6对活动部位应定期加注润滑油脂，每年清洗一次；

2.7门滑块螺丝紧固及磨耗检查；

2.8轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。

## 3.轿厢

3.1轿厢照明、轿内指层、指令及指示灯检查；

3.2应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录;

3.3导靴磨损程度检查;

3.4安全钳弹簧检查，调整尺寸192±4mm；

3.5检查各安全开关、动作可靠，在轿顶检修接通后，轿内检修开关应失效；

3.6曳引绳头组合应安全可靠，并使每根曳引绳受力相近，其张力与平均值偏差均不大于5％，且每个绳头锁紧螺母均应安装有锁紧销。

## 4.层门

4.1层门机械电气联锁装置，导电片与触头有无虚接和假接现象，层门锁勾、锁臂及动接点动作灵活，在电气安全装置动作之前，锁紧元件的最小啮合长度为 7mm；

4.2层门地坎至轿门地坎水平距离偏差为 0～3mm；

4.3开关门动作顺畅检查，在关门行程 1/3 之后，阻止关门的力不超过 150N；

4.4厅门关好后,从厅外不能用手拨开厅门;

4.5层门门扇与门扇，门扇与门套，门扇下端与地坎的间隙，乘客电梯应为 1～6mm 载货电梯应为 1～8mm；

4.6门刀与层门地坎，门锁滚轮与轿厢地坎间隙应为 5～10mm；

4.7活动部位应定期润滑。

## 5.导轨

5.1由于长期使用或导靴润滑不良等造成导轨面毛糙及安全钳制动时造成表面损伤情况下，必须将导轨磨光后再使用；

5.2不定期检查导轨连接处螺丝紧固情况和撑架螺丝紧固情况。

## 6.钢丝绳

6.1曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗情况；

6.2检查钢丝绳表面的油污杂质，再定期清洗；

6.3检查曳引钢丝绳伸长情况，如过分伸长应截短。

## 7.对重架

7.1对重块的压紧程度和压紧压码是否符合标准；

7.2对重导靴磨耗情况，副导靴是否符合标准位置；

7.3补偿链旗绳伸展情况有否断裂，补偿链有无脱节；

7.4补偿链挂勾紧固情况。

## 8.限位开关装置

8.1上下限位开关和减速开关动作是否灵活；

8.2在慢车手动情况下上下极限开关是否能制停电梯。

## 9.随行电缆

9.1电梯运行时电缆是否扭曲；

9.2电梯在最低层时，电缆离地是否符合标准;

9.3挂线架紧固情况。

## 10.底坑

10.1安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及情洗；

10.2缓冲器动作、油量检查，安全开关动作检查；

10.3断绳装置动作检查；

10.4检查轿厢在两端站平层位置时，轿厢、对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离，耗能型缓冲器应 150～400mm，蓄能型缓冲器应为 200～350mm，轿厢、对重装置的撞板中心与缓冲器中心的偏差不大于 20mm。

# 服务标准及服务响应

1、维保单位对其维护保养的电梯的安全性能负责，按照维护保养合同、《佛山市电梯起重机械安装维修保养质量评定管理办法》、《广东省电梯使用安全条例》以及相关的法律法规、安全技术规范和标准的规定对电梯进行维护保养，确保维护保养质量，依据法律法规和招标人委托事项履行安全管理义务，并承担相应的责任。

2、维保单位须按现行国家规范标准及根据佛山质量技术监督局要求、电梯使用维护说明书的规定，不少于15天一次对电梯进行维护保养，并且按照《佛山市电梯起重机械安装维修保养质量评定管理办法》要求填写记录，为每台电梯建档。

3、投标人拟派执行本项目的要求安排2名驻场人员维保人员须具有3年以上（含3年）的电梯维修维保经验，须提供公司服务热线电话及项目负责人电话，保障提供 24 小时维保服务。

4、电梯困人事故要求在接到报告后驻场维保人员必须在 5-10 分钟内到达现场，并 10 分钟内将被困乘客救出，事后提交时间报告。

5、故障处理

5.1一般故障处理（包括更换易损零部件）停梯时间不超过 2 小时；需更换电子板等电器元件的故障处理停梯时间不超过 4 小时；属中修范畴的故障处理停梯时间不超过 12 小时；属大修范畴的故障处理停梯时间不超过 24 小时。

5.2如在 24 小时内无法解决，则须采取应急措施，以确保设备正常运行。如所需更换的电梯零部件因原厂家订货时间超过 24 小时，中标供应商需提供相应的配件作为备用件，应急解决电梯故障，确保电梯正常运行。

6、电梯需更换驱动主机、曳引轮、缓冲器、轿厢箱体、龙门架、导轨、对重块、钢丝绳配件时，须经双方确认签字，使用的配件均须符合国家标准的合格产品(提供产品合格证)。

7、电梯更换驱动主机、曳引轮、缓冲器、轿厢箱体、龙门架、导轨、对重块、钢丝绳配件时原则由维保单位进行，但维修价格不得高于其他维修单位比价的平均价，否则招标人可另委托其他单位进行维修。

8、维保单位需对电梯相关辅助设施进行维护保养（例如电梯到站灯、五方通话、显示屏等），并配合招标人在电梯桥厢内的广告安装等活动；

9、维保单位在维护保养时应包括“一保、二保”在内，并且每半年对上述电梯用专业的设备仪器进行检测，将数据及故障记录在档案或数据库中。维保单位应在每月25日前向招标人提交下月的保养计划及上月的电梯运行状况。提供24小时报修电话和投诉电话，并保证在电话接通后1分钟内有人接听。接到故障或事故报告后15分钟内必须到达现场并提供正常连续的服务直到故障或事故排除。电梯困人事故要求在接到报告后驻场维保人员必须在5-10分钟内到达现场，并10分钟内将被困乘客救出，事后提交时间报告。维保单位派往招标人的人员维保经验不得少于3年，如维保单位调整驻场技术人员，应事先征得招标人书面意见，否则视为维保单位违约，影响维修质量的招标人可以终止与维保单位的维保合同，因此造成招标人的一切损失由中标方负责赔偿。

10、维护保养做得不彻底或拖延维修时间，招标人应提出书面警告，如警告后仍不改正的，经招标人核实后有权终止维修保养合同。

11、维保单位应确保招标人电梯经维保后能通过电梯年检，年检费用包含在维保费内。

12、维保单位每月25日前，提交下个月的《保养计划周期表》每月5日前提交上月电梯运行情况报告。

13、每月度，招标人按照检查标准对维保单位的工作情况进行全面检查，检查结果直接与维保费用关联。

14、在每个季度支付维保费用时，通过招标人对维保单位进行该季度的每月检查结果和评估，扣除不合格项目的费用，并经过双方确认后方可支付。

# 人员培训

电梯维保公司每年至少两次对使用单位相关人员进行电梯知识培训，并做好相关记录。

# 日常维修保养时，需经法定定期检验并无维护保养原因的不合格项目存在。

备注：该维保项包含但不限于以上内容，并附相关附件资料

附件1：《电梯维修保养每月评分细则》

佛山市新城物业发展有限公司

物业五组

2021年12月14日

附件1：电梯维修保养每月评分细则

| 位置： 2022年 月份电梯维修保养服务评定 |
| --- |
| 序号 | 评定内容 | 标准分值（分） | 扣分标准 | 扣分值 | 得分值 | 备注 |
| 1 | 进入场内的维修保养人员未能遵守客服中心规则制度的。 | 2 | 1分/次 |  |  |  |
| 2 | 维修人员未具备政府规定必须持有的相关行业上岗证书的。 | 5 | 5分/人 |  |  |  |
| 3 | 提供给客服中心的相关联系人员电话未能保持24小时畅通的。 | 1 | 1分/次 |  |  |  |
| 4 | 每月26日前未能提交下月工作计划。 | 2 | 2分/次 |  |  |  |
| 5 | 每月3日前未能提交上月工作总结及测试报告。 | 1 | 1分/次 |  |  |  |
| 6 | 未按工作计划完成，又未提前书面陈述原因的。 | 2 | 2分/次 |  |  |  |
| 7 | 在维修保养过程中，有违反安全操作规程及造成隐患的。 | 2 | 2分/次 |  |  |  |
| 8 | 在维修保养过程中，受到新城物业书面投诉的。 | 5 | 1-5分/次 |  |  |  |
| 9 | 在维修保养过程中，出现重大事故的。 | 10 | 5-10分/次 |  |  |  |
| 10 | 每次维修保养工作完成后未按规定填写及签署工作记录的。 | 1 | 0.5分/次 |  |  |  |
| 11 | 在接到客服中心维修通知后，维修人员未能及时赶到现场的（维修人员必须在接到电话30分钟内到场）。 | 5 | 5分/次 |  |  |  |
| 12 | 在维修保养过程中，发现问题及隐患不及时处理的。 | 5 | 5分/次 |  |  |  |
| 13 | 机房环境状况 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 14 | 机房设备、控制柜状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 15 | 曳引机、电动机状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 16 | 制动器装置状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 17 | 限速器装置状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 18 | 应急照明电池状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 19 | 轿厢运行状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 20 | 乘坐舒适度 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 21 | 门开关状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 22 | 轿厢内设备操纵箱状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 23 | 楼层显示器状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 24 | 轿厢照明状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 25 | 电池应急灯状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 26 | 轿顶环境状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 27 | 逃生门、安全窗状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 28 | 对讲机及警钟状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 29 | 轿厢内装饰状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 30 | 厅门装饰状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 31 | 层站呼号按钮状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 32 | 厅门闸锁状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 33 | 井道内环境状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 34 | 上、下限位、极限、急停开关状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 35 | 安全钳状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 36 | 主钢丝绳状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 37 | 补偿钢丝绳式链状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 38 | 导轨状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 39 | 井底内环境状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 40 | 监控屏及其他附加装置状态 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 41 | 检查、清理牵引机器（减速箱、曳引轮） | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 42 | 检查、清理调整制动装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 43 | 检查、清理电动机用吹风装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 44 | 检查、清理调整编码器装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 45 | 检查、清理各类轴承及加油 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 46 | 检查、清理限速器装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 47 | 检查曳引钢丝绳之平底标记 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 48 | 检查、清理轿厢及对重保险缆夹装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 49 | 检查、清理调整轿厢及对重的导靴 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 50 | 检查、清理导轨及紧固码 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 51 | 检查、清理调整对重及补偿缆或链装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 52 | 检查、清理调整随行电缆吊架、接线运箱及随行电缆行状况 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 53 | 检查、清理调整平层精度 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 54 | 检查、清理电梯失速装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 55 | 检查、清理载重检出装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 56 | 检查、清理调整安全回路开关及极限开关 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 57 | 检查、清理底坑缓冲器 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 58 | 检查、清理调整轿厢门、门扣锁、电气装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 59 | 检查、清理调整楼层外门装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 60 | 检查、清理调整控制板内设备 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 61 | 检查、清理主回路接触器 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 62 | 检查、清理控制电路冷却风扇 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 63 | 检查楼层储存装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 64 | 检查、清理平层装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 65 | 检查安全检测装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 66 | 检查、清理控制电路电压 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 67 | 检查、清理轿厢按钮 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 68 | 检查、清理轿厢风扇及风扇罩 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 69 | 检查、清理厅外楼层指示器 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 70 | 检查、清理调整层外门装置 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 71 | 清洁各电梯机房及电梯底坑，保证无杂物、积水 | 1 | 1分/项 |  |  |  |
| 合计总分（满分100）： |  |
| 评分考核标准： 每月评分90分以上（含90分），当月维护保养费用不作扣减； 每月评分90分以下(不含90分）的，每减少1分扣减当月维护保养费用的2.5%； 每月评分低于85分以下（不含85分）的，每减少1分扣减当月维护保养费用的5%； 4.连续两个月分值未能达到80分以上（含80分），甲方有权解除合同。 |